107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_______________________________________________________________________________________

Wałcz.13.06.2007 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający udziela wyjaśnień zapisów SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę agregatu prądotwórczego znak 16-agregat.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika VOLVO PENTA o lepszych parametrach niż silnik IVECO AIFO ?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej marki silnika o parametrach nie gorszych

niż te które podano w załączniku nr 3.

- Porównując parametry zużycia paliwa w silniku IVECO AIFO z tabeli wychodzi że jest to typ CURSOR 13 TE1 o mocy PRP 263 kW, jednak wymóg jest > 268 kW to typ CURSOR 13 TE2 o mocy PRP 300 kW jednak nie spełnia on wymagań zużycia paliwa ! Gdzieś jest błąd bo żadna wartość nie spełnia warunków SIWZ. Prosimy o zwiększenie parametrów zużycia paliwa do silnika CURSOR 13 TE2 o mocy PRP 300 kW (tj. 100% - 70,0 l/h, 80 % - 57,3 l/h, 50 % - 38,8 l/h)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej marki  i typu silnika o mocy nie

mniejszej niż 263 kW i o pozostałych parametrach nie gorszych niż te które podano

w załączniku nr 3.

- W przypadku agregatów prądotwórczych o mocy >250 kVA i specyfiki obiektu który będzie zasilany prosimy o wykreślenie mechanicznej regulacji obrotów i zastąpienie jej elektroniczną regulacją obrotów zgodną z klasą wykonania G3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanicznej jak i elektronicznej regulacji

obrotów.

- Każdy producent agregatów prądotwórczych używa różnych prądnic i różnych regulatorów. Zapis regulatora prądnicy AVR typu BL3 nic nie mówi, proszę więc o określenie jakich parametrów regulacji napięcia oczekujecie Państwo.

Zamawiający oczekuje elektronicznej regulacji napięcia., przy zachowaniu

stabilności napięcia ±1% przy stałych obrotach przy cos fi = 0,8 w cały zakres mocy

- Proszę o podanie ile punków oferent uzyska przedstawiając 45 miesięcy gwarancji oraz  ile punków oferent uzyska przedstawiając 30 godzin czasu usunięcia uszkodzenia ?

Podane w tabeli okresy są terminami wymaganymi i nie mogą być zmienione.

- Deklaracja zgodności na znak CE jest wystawiana dopiero po wyprodukowaniu agregatu prądotwórczego z nadaniem jego numeru fabrycznego i wskazaniem roku produkcji. Rozumiemy, że chodzi tutaj o załączenie do oferty wzoru takiego dokumentu i deklaracji że zostanie on dostarczony w oryginale po dostawie.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru deklaracji zgodności na znak CE

dla oferowanego agregatu prądotwórczego i dostarczenia w oryginale  deklaracji

zgodności na znak CE dla oferowanego agregatu prądotwórczego w dniu dostawy

agregatu prądotwórczego.

7)   Zgodnie z załącznikiem nr 3 SIWZ przedmiotem zamówienia jest  agregat w
      wersji wyciszonej.
      Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów agregatu na większe, ponieważ są
      to parametry uwzględniające przestrzeń jaka pozostanie w pomieszczeniu dla
      celów montażowych i serwisowych, po wprowadzeniu i zamontowaniu agregatu i
      uwzględniające specyfikę miejsca lokalizacji agregatu. W związku z tym
      parametr 'Wymiary" podano jako "nie większe niż" o wymiarach nie większych
      niż te, które podano również w załączniku nr 3 SIWZ.

Wymiary pomieszczenia dł. 7,92 m x szer. 4,45 m

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                                                                             Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20

Regon 570544566 N I P 765-14-95-874