107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_______________________________________________________________________________________

Wałcz.12.06.2007 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający udziela wyjaśnień zapisów SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę agregatu prądotwórczego znak 16-agregat.

- Miejsce planowanej instalacji agregatu – zamawiający  prześle rzuty pomieszczenia zainteresowanym Dostawcą, po zgłoszeniu zapotrzebowania. Czerpnię , wyrzutnię i odprowadzenia spalin, wykona firma budowlana w ramach przetargu na wykonanie prac budowlano-elektrycznych. Możliwa jest wizja lokalna dla zainteresowanych w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym.

- Podana masa własna zespołu prądotwórczego dotyczy agregatu „suchego” bez płynów eksploatacyjnych.

- Stopień wyciszenia zgodnie z normą ISO2000/14/EC

- Czy wystarczającym jest posiadanie przez automatykę agregatu zdalnej kontroli przez GSM lub modem?                                                                                                Automatyka agregatu zdalnej kontroli powinna posiadać obydwie funkcje

- Zamawiający zamierza uzyskać poniższe alarmy i powiadomienia z automatyki:

- Ostrzeżenie o temperaturze silnika

- Zbyt wysoka temperatura silnika

-Awaria  czujnika temperatury

-Ostrzeżenie ciśnienia oleju

-Zbyt niskie ciśnienie oleju

-Awaria czujnika ciśnienia oleju

-Niskie ciśnienie oleju

-Ostrzeżenie poziomu paliwa

-Niski poziom paliwa

-Zbyt wysokie napięcie akumulatora

-Zbyt niskie napięcie akumulatora

- Niesprawna bateria akumulatorowa

-Awaria alternatora ładującego

-Zbyt niskie obroty silnika

-Zbyt wysokie obroty silnika

-Błąd rozruchu

-Zatrzymanie bezpieczeństwa

-Nieoczekiwane zatrzymanie

-Błąd zatrzymania silnika

-Zbyt niska częstotliwość generatora

-Zbyt wysoka częstotliwość generatora

-Zbyt niskie napięcie

-Zbyt wysokie napięcie

-Asymetria

-Spięcie

-Przeciążenie

-Włączenie się zewnętrznej ochrony

-Nieprawidłowa sekwencja faz generatora

-Nieprawidłowa sekwencja faz sieci

-Złe ustawienie częstotliwości systemu

-Błąd stycznika generatora

-Błąd stycznika sieci

-Wymagany przegląd

-Błąd systemu

-Pusty transfer paliwa

-Transfer paliwa przepełniony

-Niski poziom płynu chłodzącego

6. Czy koniecznym jest posiadanie przez panel sterujący stopnia zabezpieczenia IP 64 ? Panel sterujący powinien posiadać stopień ochrony nie gorszy niż IP 54

7. Czy koniecznym jest posiadanie 12 programowalnych wejść cyfrowych i 7 wyjść z przekaźnikami ?                                                                                                        Zamawiający dopuszcza inną ilość wejść cyfrowych i wyjść z przekaźnikami pod warunkiem spełnienia przez automatykę agregatu wymaganych funkcji.

8.Co należy rozumieć przez określenie, że uzwojenie prądnicy ma być odporne na środowisko słone i wilgotne ?                                                                                                     Określenie to dotyczy technologii wykonania prądnicy

9. Czy możliwe jest wyjaśnienie wymagania „Funkcja SCR (uruchomienie generatora i wymiana komutacji również w sieci poprzez sygnał zewnętrzny” ?                                                    Funkcja do uruchomienia i zatrzymania generatora również w sieci po określonym czasie.

10.  Jakie kryterium zawiera tabela w zał. nr 4, poz. 6.

Zamawiający usunął z tabeli niepotrzebny zapis, poprzez zmianę zapisów SIWZ.

11. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zespołu prądotwórczego o parametrach zbliżonych , oraz innej marki silnika ?                                                                       Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej marki silnika o parametrach nie gorszych niż te które podano w załączniku nr 3.

Co do wymiarów i masy – zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedstawionych w  załącznika nr 3 , ponieważ są to parametry uwzględniające przestrzeń jaka pozostanie w pomieszczeniu dla celów montażowych i serwisowych, po wprowadzeniu i zamontowaniu agregatu. W związku z tym parametr ‘Wymiary” podano jako „nie większe niż”

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                                                                             Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20

Regon 570544566 N I P 765-14-95-874