107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     12.05.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa  części budynku nr 1.”

Pytanie 1

Na stronie 17 SIWZ znajduje się zapis:

„W zakresie potwierdzenia, że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a)         oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).

b)         w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r. składamy:             (…………………)”

Zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 10 do SIWZ.

Prosimy o określenie precyzyjnych wymagań  lub listy „sprzętu w ramach robót budowlanych”, które to oferent zobowiązany jest ująć w formularzu 10. Powyżej pojawiają się określenia:

- sprzęt ( zdefiniowany we wzorze umowy)

- sprzęt medyczny

- wyrób medyczny

Brak tu jest jednoznaczności.

Oferent (ze względu na ilość wyposażenia) prosi o ograniczenie tej listy tylko do istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU „ trwale związanego z budynkiem”

Odp: W zakresie potwierdzenia ,że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom zamawiającego. Wymaga spełnienia tego warunku do istotnego wyposażenia medycznego określonego w pkt.2.2.9 PFU ”trwale związanego z budynkiem

Pytanie 2

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ wzoru formularza i nadanie właściwego numeru dotyczącego „ „Arkusza informacji technicznej dla sprzętu w robotach budowlanych” ( vide str. 17 SIWZ). Formularz nr 11 dotyczy wymagań ubezpieczeniowych. Jaki sprzęt ma być tu ujęty przez oferenta?

Odp: Zamawiający usunął wadliwy zapis. Informacje techniczne dotyczące sprzętu zawiera PFU.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że  zapisy w PFU w pkt. 2.2.9.2 ( dotyczące „Wyposażenia pozostałego”) - brzmiący : „Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć z ofertą” – nie dotyczy tego etapu postępowania lecz dopiero etapu realizacji Zamówienia z wybranym oferentem.

Odp: Na etapie postępowania przetargowego w zakresie złożenia oferty , atesty i dokumenty wyposażenia dodatkowego nie są wymagane

Pytanie 4

W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust.2 podpunkt:

c)Rękojmia: okres rękojmi wynosi dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, okres rękojmi dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie, o który sprzęt chodzi w tymże zapisie Zamawiającemu?

Odp: Okres rękojmi dla sprzętu instalowanego w ramach  robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla sprzętu trwale związanego z budynkiem zgodnie z pkt.2.2.9 PFU.

Pytanie 5

W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust.2 podpunkt:

d) Przeglądy gwarancyjne będą w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane w ramach wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą,

Prosimy o sprecyzowanie następujących spraw:

1)         Czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty?

2)         Czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja ma również obejmować wymianę elementów eksploatacyjnych? Jeśli tak, to które z elementów eksploatacyjnej będą podlegać wymianie.

Odp: Przeglądy gwarancyjne w tym konserwacje urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty i winny być wykonywane nieodpłatnie. Przeglądy gwarancyjne mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR dla danego typu urządzenia.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę punktu 4 Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) celem umożliwienia wpisania okresu gwarancji zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający dokona zmiany  pkt 4 Formularza ofertowego.

Pytanie 7

W związku z różnicą w treści punktu 5. Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) oraz punktu 4.3 ust.2 podpunkt c) SIWZ dotyczącą rękojmi, prosimy o jednoznaczne wskazanie na jakie okresy i  dla jakich zakresów Umowy oferent zobowiązany jest udzielić rękojmi.

Odp: Rękojma dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji, a dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

Pytanie 8

Prosimy  o zmianę treści punktu 6 Formularza nr 1 (Formularza ofertowego) , aby z jego treści jednoznacznie wynikało dla jakich zakresów przedmiotu umowy Wykonawcy mają podać wartość wynagrodzenia. Obecna treść punktu 6 jest niejednoznaczna i nie sposób ustalić jakie należy wpisać w tym punkcie.

Odp: W pkt.6 Formularza nr 1 – oferta należy podać wynagrodzenie brutto za wykonanie całego zakresu zadania inwestycyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ i PFU.

Pytanie 9

Poniżej fragment z wzoru umowy:

4.     Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty:

1)    SIWZ

2)    Program Funkcjonalno – Użytkowy

3)    Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami,

4)    Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

5.     Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

6.     W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach    wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty    wymienione w ust.2 w kolejności tam określonej.”

Prosimy o skorygowanie w powyższym tekście  błędnej numeracji  ( zamiast „ust.2” powinno być „ ust.4”. Ponadto należy zmienić kolejność pkt. 3) „Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami” w ust 4 na pkt.1) ponieważ przy takiej kolejności/ hierarchii , modyfikacje i wyjaśnienia ( w przypadku pojawienia się sprzeczności) niczego nie modyfikują

Odp: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ w sugerowany sposób

Pytanie 10

Prosimy o skorygowanie rozbieżności między rodzajem nawierzchni drogowych (droga ppoż.) występujących między zapisami PFU, a załącznikiem graficznymi PFU – tzn. planem zagospodarowania.

Odp: W projekcie należy przyjąć dla drogi pożarowej i jezdni zwymiarowanej na ruch KR2 warstwy zgodnie z opisem PFU pkt.2.8.1

Pytanie 11

Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni (skonkretyzować typ kostki/nawierzchni).

W powyższym fragmencie PFU brak jest informacji na ten temat, a na rysunku mamy poniższy zapis:

Odp : Nawierzchnie chodników:

▪ kostka brukowa granitowa w kolorze ciemnoszarym

▪ podsypka cementowo – piaskowa gr 3 cm

▪ podbudowa grubości 12 cm z chudego betonu ( B-7,5) wg PN- 75/S-9601

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy w związku z poniższymi zapisami PFU Zamawiający miał na myśli podbudowę z chudego betonu drogowego pod otoczakami opaski z otoczaków ? Należałoby sprecyzować tą warstwę.

Odp: : Wokół budynku należy wykonać pas o otoczaków szerokości ok 80 cm na gruncie bez podbudowy betonowej , w spadku ok 2% od budynku, min warstwa otoczaków gr 10 cm , pod warstwą otoczaków zastosować geowłókninę. W celu zapobiegania przesuwania się otoczaków pas należy wykończyć krawężnikiem.

Pytanie 13

W związku z powyższym fragmentem PFU prosimy o informację, czy Zamawiający/Inwestor uiści opłatę administracyjną za wycinkę istniejących drzew, a jednocześnie zapłaci po opracowaniu dokumentacji za nieznane na tym etapie nasadzenia zastępcze ?

Odp: Zamawiający uiści opłatę administracyjną za wycinkę drzew.Koszt nowych nasadzeń poniesie Wykonawca.

Pytanie 14

W punkcie 2.2.1 podpunkt d Programu funkcjonalno-użytkowego, widnieje zapis, iż w przypadku wymogów ochrony radiologicznej, należy umieścić (w spodniej części paneli ze stali kwasoodpornej) blachę ołowianą. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których taka ochrona jest wymagana. Czy sufity w tych pomieszczeniach także wymagają takiego zabezpieczenia?

Odp: Zgodnie z rysunkiem A-01-03 w pomieszczeniu nr 1.43 należy wykonać osłonę radiologiczną.

Pytanie 15

W związku z ilością parametrów dźwigów osobowych szpitalnych prosimy o podanie obowiązkowych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Naniesiony na rzutach koncepcji (załącznik graficzny do PFU) np. dźwig szpitalny nr 1 i nr 2 posiada kabinę, która na pewno nie spełnia warunku udźwigu 1600 kg, a minimum 2500 kg. Jeśli mielibyśmy zaproponować dźwig o udźwigu nominalnym 1600 kg, to należałoby zmniejszyć zarówno kabinę (pytanie czy można), a zarazem, to powinno spowodować zmniejszenie szybu

windowego. Uwaga odnosi się to także do dźwigu towarowo-osobowego, który ma zbyt mały szyb windowy, a kabina narysowana ma min. 800 kg udźwig nominalny, a nie 675 kg.

Ze względu na powyższe prosimy o zmniejszenie ilości parametrów w punkcie 2.2.5 PFU do ilości optymalnej dla wszystkich dźwigów, a jednocześnie nie sprzecznych z koncepcją graficzną lub możliwościami/potrzebami technicznymi.

Odp: Dźwig osobowy- wymiary dźwigu przyjęto do wielkości posiadanych łóżek w oddziale AIT przy zachowaniu udźwigu min. 1600 kg , jeżeli z wymiaru kabiny wynika możliwość większego udźwigu to należy go zwiększyć.

Dźwig towarowo- osobowy w programie PFU przyjęto udźwig min.675 kg jako wystarczający , jeżeli wymiary kabiny i szybu windowego pozwalają na zwiększenie udźwigu to należy to przeliczyć i przyjąć.

Pytanie 16

W SIWZ pkt 4.3 jest informacja o rozbudowie węzła cieplnego:

„5) wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku istniejącym, uzyskanie koniecznych warunków przyłączenia , z dostawcą energii cieplnej- firma ZEC Wałcz”

natomiast z PFU str.22 pkt 2.6.6 jest stwierdzenie:

„Źródło ciepła

Nowe źródła ciepła nie są wymagane. Zaprojektować należy przyłącze do nowego budynku z rur  preizolowanych z węzła cieplnego w budynku nr 10 /logistyka/. W węźle cieplnym jest przygotowane przyłącze dla nowego odbiorcy. Wydajność cieplna istniejącego węzła jest wystarczająca.”

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego oraz umieszczenie na planie zagospodarowania budynku nr 10 wraz ze wskazaniem lokalizacji węzła.

Odp: Aktualne jest stwierdzenie w PFU o brzmieniu : Nowe źródła ciepła nie są wymagane. Zaprojektować należy przyłącze do nowego budynku z rur  preizolowanych z węzła cieplnego w budynku nr 10 /logistyka/. W węźle cieplnym jest przygotowane przyłącze dla nowego odbiorcy> Wydajność cieplna istniejącego węzła jest wystarczająca.”

Wyk.: B.Ś tel. 261472815

Dnia 12.05.2015 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002