107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia   20  .05.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa  części budynku nr 1.”

| lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pkt 2.6.4 PFU napisano o konieczności zastosowania alternatywnego źródła energii np.. Pomp ciepła dla celów wentylacji i klimatyzacji. Czy źródło to ma pokrywać 100% potrzeb tych instalacji? | 20% uzupełnienia w skali roku , na etapie projektu budowlanego należy wykonać analizę ekonomiczną zastosowania alternatywnych źródeł. |
| 2 | W pkt 2.6.6 PFU napisano, że należy zastosować kolektory słoneczne do podgrzewu cwu. Czy inwestor określa ile energii ma być pozyskane z tego źródła? | 20% w skali roku, przy czym w okresie letnim 100%, na etapie projektu budowlanego należy wykonać analizę ekonomiczną zastosowania alternatywnych źródeł. |
| 3 | Czy w obiekcie dostępny jest GAZ ZIEMNY? | Na terenie znajduje się gaz ziemny |
| 4 | Prosimy o podanie wszelkich parametrów drogi pożarowej, np.. Czy wersja eko czy posadzka twarda? | drogę pożarową należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wraz z późniejszymi zmianami. Warstwy drogi pożarowej zgodnie z PFU w pkt. 2.8.1.: Konstrukcja nawierzchni drogi pożarowej - kostka brukowa grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego – koloru szarego, - podsypka cementowo - piaskowa grubości nie mniejsza niż 5 cm, - podbudowa zasadnicza grubości nie mniejszej niż 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm wg PN-S-06102. - podbudowa zasadnicza grubości nie mniejszej niż 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm wg PN-S-06102. uwaga: po wykonaniu badań geotechnicznych grubość warstw może ulec zmianie. |
| 5 | W koncepcji jest bezpośrednie połączenie drzwiami strony czystej i brudnej, czy nie należałoby przewidzieć śluzy między stroną brudną, a czystą? | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 6 | Strona brudna bardzo łatwo dostępna, czy niezbędne byłyby śluzy? | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 7 | Przy Sali hybrydowej występuje największa kumulacja patogenów w strefie brudnej ponieważ ruch brudny następuje d Sali 1 do Sali kardio. Czy nie powinno się zmienić kolejności sal? | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 8 | W koncepcji jest znaczna ilość różnych pokoi personelu 7 /przy 5 salach/ rozporządzenie mówi o pokoju personelu z węzłem sanitarnym. Duża ilość małych pokoi może generować zagrożenie sanitarne /7 pokoi po stronie czystej bloku/. | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 9 | Nie przewidziano żadnego parkingu dla łóżek pacjentów przyjeżdzających z oddziałów. Czy mają one wracać na oddział? Byłoby to bardzo nieefektywne rozwiązanie. | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 10 | Jakie zabiegi na Sali kardio, czy przewiduje się używanie heater-cooler`a? | Przewiduje się wykonywanie wszystkich zabiegów kardiochirurgiczne. Przewiduje się używanie heater-cooler'a |
| 11 | Koncepcja przedstawia szereg pomieszczeń nie wymaganych rozporządzeniem, które trzeba: -wybudować, - wyposażyć, - eksploatować zgodnie z zaleceniami dla bloku operacyjnego tzn. przynajmniej codziennie myć i dezynfekować sufit, ściany, podłogi, sprzęty, inaczej mogą stać się przyczyną zakażenia szpitalnego. Czy Zamawiający świadomie przeznacza na to środki inwestycyjne oraz będzie dysponował środkami i odpowiednią ilością personelu, która utrzyma to w należytej czystości? Są to: - 7 pomieszczeń dla personelu z kanapami, biurkami, krzesłami itd., - magazyny materiału jałowego 3x, - przygotowanie pacjenta przed każdą salą. | Zamawiający wyjaśnia, iż koncepcja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującym przepisami . Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. |
| 12 | Na podstawie Art.31 Ust.2 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP) oraz wynikającego z niej Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (…)w sprawie (…) programu funkcjonalno – użytkowego (DZ.U. 2013.1129) (dalej OMT) prosimy o uzupełnienie PFU o konieczne, niezbędne do przygotowania oferty i zaprojektowania robót budowlanych, wymagane prawem (OMT §19 ust.1)-4)) dokumenty w szczególności: 1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, czyli wypis wyrys z planu miejscowego ewentualnie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3) Kopię mapy zasadniczej 4) Wyniki badań gruntowo wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 5) Jeżeli obiekt istniejący jest zabytkiem lub jest w strefie ochrony konserwatorskiej – zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 6) Inwentaryzację zieleni 7) Pomiary hałasu lub innych uciążliwości 8) Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji (obszar przyłączenia budynku istniejącego do dobudowywanego na wszystkich niezbędnych kondygnacjach), instalacji (w tym oczywiście także zewnętrznych!) i urządzeń technologicznych 9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych ( w zależności od stanu własności prosimy o warunki sformułowane przez Zamawiającego lub właściwych gestorów sieci lub dróg) Jeszcze raz podkreślamy, że dokumenty powyższe są niezbędne do przygotowania prawidłowej oferty w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i zgodnie z wolą Ustawodawcy wymagane są jako składnik PFU w postępowaniu typu zaprojektuj i wybuduj. | Zamawiający uzupełnił posiadaną dokumentację. |
| 13 | Prosimy o przedstawienie właściwej interpretacji dotyczącej wyjścia ewakuacyjnego z bloku operacyjnego. §245 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że „ w budynku niskim zawierającym strefę pożarową ZLII (do której zakwalifikować należy blok operacyjny) należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu” Obudowanie klatki schodowej tak, aby mogły działać „urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu” (powietrze zewnętrzne nie jest urządzeniem) wymaga zastosowania ściany szczelnej zgodnie z §216 dla budynku ZLII w klasie odporności budynku „B” elementy budynku (w tym oczywiście klatka schodowa) powinny mieć klasę odporności ogniowej : główna konstrukcja nośna R120, konstrukcja dachu R30, strop REI 60 (biegi i spoczniki §249 – R60), ściana zewnętrzna EI60, ściana wewnętrzna EI30, przekrycie dachu RE30. Przedstawiona w koncepcji „ klatka schodowa ewakuacyjna zewnętrzna, wyk. w konstrukcji stalowej, biegi i spoczniki wyk. z kraty pomostowej, obudowa klatki: siatka architektoniczna fasadowa aluminiowa(…)” nie spełnia w sposób oczywisty powyższych wymagań. Prosimy o zmianę wymagań Zamawiającego przedstawioną w koncepcji, ewentualnie przedstawienie wiarygodnej interpretacji, że nie jest to klatka schodowa, ale schody zewnętrzne (wskazywałaby na to liczba 10 stopni w biegu). W tym przypadku jednakże prosimy o zweryfikowanie lokalizacji otwartej rozprężani tlenu. Zgromadzenie takiej ilości butli z tlenem w bezpośrednim sąsiedztwie stalowo – aluminiowych schodów zewnętrznych służących ewakuacji ludzi z budynku ZLII wydaje się wyjątkowo niefortunnym, generującym niebezpieczeństwo pomysłem. Co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z obudowaną, zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, klatka schodową. Obie powyższe kwestie maja znaczący wpływ na sporządzenie prawidłowej oferty w związku z tym prosimy o ich niezwłoczne rozwiązanie. Prosimy o przedstawienie właściwej interpretacji dotyczącej wyjścia ewakuacyjnego z bloku operacyjnego. §245 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że „ w budynku niskim zawierającym strefę pożarową ZLII (do której zakwalifikować należy blok operacyjny) należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu” Obudowanie klatki schodowej tak, aby mogły działać „urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu” (powietrze zewnętrzne nie jest urządzeniem) wymaga zastosowania ściany szczelnej zgodnie z §216 dla budynku ZLII w klasie odporności budynku „B” elementy budynku (w tym oczywiście klatka schodowa) powinny mieć klasę odporności ogniowej : główna konstrukcja nośna R120, konstrukcja dachu R30, strop REI 60 (biegi i spoczniki §249 – R60), ściana zewnętrzna EI60, ściana wewnętrzna EI30, przekrycie dachu RE30. Przedstawiona w koncepcji „ klatka schodowa ewakuacyjna zewnętrzna, wyk. w konstrukcji stalowej, biegi i spoczniki wyk. z kraty pomostowej, obudowa klatki: siatka architektoniczna fasadowa aluminiowa(…)” nie spełnia w sposób oczywisty powyższych wymagań. Prosimy o zmianę wymagań Zamawiającego przedstawioną w koncepcji, ewentualnie przedstawienie wiarygodnej interpretacji, że nie jest to klatka schodowa, ale schody zewnętrzne (wskazywałaby na to liczba 10 stopni w biegu). W tym przypadku jednakże prosimy o zweryfikowanie lokalizacji otwartej rozprężani tlenu. Zgromadzenie takiej ilości butli z tlenem w bezpośrednim sąsiedztwie stalowo – aluminiowych schodów zewnętrznych służących ewakuacji ludzi z budynku ZLII wydaje się wyjątkowo niefortunnym, generującym niebezpieczeństwo pomysłem. Co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z obudowaną, zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, klatka schodową. Obie powyższe kwestie maja znaczący wpływ na sporządzenie prawidłowej oferty w związku z tym prosimy o ich niezwłoczne rozwiązanie. Prosimy o przedstawienie właściwej interpretacji dotyczącej wyjścia ewakuacyjnego z bloku operacyjnego. §245 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że „ w budynku niskim zawierającym strefę pożarową ZLII (do której zakwalifikować należy blok operacyjny) należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu”. Obudowanie klatki schodowej tak, aby mogły działać „urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu” (powietrze zewnętrzne nie jest urządzeniem) wymaga zastosowania ściany szczelnej zgodnie z §216 dla budynku ZLII w klasie odporności budynku „B” elementy budynku (w tym oczywiście klatka schodowa) powinny mieć klasę odporności ogniowej : główna konstrukcja nośna R120, konstrukcja dachu R30, strop REI 60 (biegi i spoczniki §249 – R60), ściana zewnętrzna EI60, ściana wewnętrzna EI30, przekrycie dachu RE30. Przedstawiona w koncepcji „ klatka schodowa ewakuacyjna zewnętrzna, wyk. w konstrukcji stalowej, biegi i spoczniki wyk. z kraty pomostowej, obudowa klatki: siatka architektoniczna fasadowa aluminiowa(…)” nie spełnia w sposób oczywisty powyższych wymagań. Prosimy o zmianę wymagań Zamawiającego przedstawioną w koncepcji, ewentualnie przedstawienie wiarygodnej interpretacji, że nie jest to klatka schodowa, ale schody zewnętrzne (wskazywałaby na to liczba 10 stopni w biegu). W tym przypadku jednakże prosimy o zweryfikowanie lokalizacji otwartej rozprężalni tlenu. Zgromadzenie takiej ilości butli z tlenem w bezpośrednim sąsiedztwie stalowo – aluminiowych schodów zewnętrznych służących ewakuacji ludzi z budynku ZLII wydaje się wyjątkowo niefortunnym, generującym niebezpieczeństwo pomysłem. Co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z obudowaną, zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, klatka schodową. Obie powyższe kwestie maja znaczący wpływ na sporządzenie prawidłowej oferty w związku z tym prosimy o ich niezwłoczne rozwiązanie. | W przedstawionej koncepcji zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną spełniająca wszystkie wymagania z warunków technicznych oraz zewnętrzne schody ewakuacyjne które mają maksymalną ilość stopni w biegu 10stopni, zaprojektowane w konstrukcji stalowej oddzielonej od budynku ścianą z wydzielonym pasem o odporności ogniowej EI 60. Lokalizacja rozprężani tlenu przedstawiona w koncepcji architektonicznej jest lokalizacją przykładową w celu pokazania jej gabarytów i uwzględnienia projekcie . Na etapie projektu budowlanego należy wykonać projekt rozprężani tlenu z którego będą wynikać jej ostateczne gabaryty i lokalizacja. |
| 14 | Źródła ciepła. Prosimy o informacje czy należy przewidzieć rezerwowe źródło zasilania w energię cieplną ? | Nie. |
| 15 | Instalacja wodna. Prosimy i informacje czy należy przewidzieć rezerwowy zbiornik wody użytkowej zapewniający 12 godzinny zapas wody dla nowej budowy ? | Nie. |
| 16 | Kto ponosi koszty wycinek i ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych? | Zamawiający uiści opłatę administracyjną za wycinkę drzew .Koszt nowych nasadzeń poniesie Wykonawca. |
| 17 | Prosimy o podanie wszelkich parametrów drogi pożarowej | Drogę pożarową należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wraz z późniejszymi zmianami. Warstwy drogi pożarowej zgodnie z PFU w pkt. 2.8.1.: Konstrukcja nawierzchni drogi pożarowej - kostka brukowa grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego – koloru szarego, - podsypka cementowo - piaskowa grubości nie mniejsza niż 5 cm, - podbudowa zasadnicza grubości nie mniejszej niż 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm wg PN-S-06102. - podbudowa zasadnicza grubości nie mniejszej niż 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm wg PN-S-06102. uwaga: po wykonaniu badań geotechnicznych grubość warstw może ulec zmianie. |
| 18 | Śluza między stroną brudną, a czystą | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 19 | Strona brudna bardzo łatwo dostępna, niezbędne śluzy | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 20 | Przy Sali hybrydowej największa kumulacja patogenów w strefie brudnej ruch brudny od Sali 1 do Sali kardio. | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 21 | Znaczna ilość różnych pokoi personelu /przy 5 salach/ rozporządzenie mówi o pokoju personelu z węzłem sanitarnym. Duża ilość małych pokoi generuje zagrożenie sanitarne /7 pokoi bloku/ po stronie czystej żadnego parkingu dla pacjentów przyjeżdżających z oddziałów. Czy mają one wracać na oddział? Byłoby to bardzo nieefektywne rozwiązanie. | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych |
| 22 | Jakie zabiegi na Sali kardio, czy przewiduje się używanie heater-cooler’a? | Przewiduje się wykonywanie wszystkich zabiegów kardiochirurgiczne. Przewiduje się używanie heater-cooler'a |
| 23 | Koncepcja przedstawia szereg pomieszczeń nie wymaganych rozporządzeniem, które trzeba: - wybudować - wyposażyć - eksploatować zgodnie z zaleceniami dla bloku operacyjnego tzn. przynajmniej codziennie myć i dezynfekować sufit, ściany, podłogi, sprzęty, inaczej mogą stać się przyczyną zakażenia szpitalnego. Czy Zamawiający świadomie przeznacza na to środki inwestycyjne oraz będzie dysponował środkami i odpowiednią ilością personelu, który utrzyma to w należytej czystości? Są to: - 7 pomieszczeń dla personelu z kanapami, biurkami, krzesłami itd. - magazyny materiału jałowego 3x - przygotowanie pacjenta przed każdą salą. | Koncepcja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującym przepisami . Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. |
| 24 | Proszę o podanie jakiej mocy jest istniejący transformator, jaką posiada rezerwę mocy. Jaka jest przewidywana moc rozdzielni Sterylizatorni oraz pierwszej sekcji rozdzielnicy głównej budynku. Proszę o udostępnienie mapy z lokalizacją trafostacji oraz o podanie przewidywanych lokalizacji rozdzielnic do zasilenia. Proszę o potwierdzenie, że nie będzie żadnych prac w rozdzielni stacji transformatorowej z wyłączeniem podłączenia do niej dwóch kabli zasilających. | Zamawiający udostępniał informacje podczas wizji lokalnej. |
| 25 | Proszę o podanie czasu podtrzymania UPS-a i przewidywanego miejsca lokalizacji. | UPS należy zlokalizowac w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni, czas podtrzymania 15min |
| 26 | System interkomowy – proszę o podanie wymaganych paramentów technicznych oraz przewidywanych pomieszczeń w który będzie zainstalowany. | Zgodnie z PFU należy przewidzieć system przywoławczy na zasadzie interkomu pomiędzy jednostkami w nowym budynku. Blok operacyjny – OIOM – Centralna sterylizacja. Szczegóły należy ustalić na etapie projektu |
| 27 | Monitoring – proszę o podanie liczby i lokalizacji kamer, ich paramentów oraz parametrów rejestratora. | PFU nie przewiduje montażu monitoringu wizyjnego |
| 28 | System przywoławczy- proszę o podanie liczby i lokalizacji punktów przywoławczych, oraz paramentów technicznych systemu. | PFU nie przewiduje montażu systemu przywoławczego |
| 29 | Proszę o podanie przewidywanej lokalizacji agregatu prądotwórczego – w jakiej wersji ma być wykonany – czy do pomieszczenia czy w wersji zewnętrznej. | Agregat prądotwórczy będzie zlokalizowany zgodnie z PFU |
| 30 | Proszę o podanie czy przewidywane jest w zakresie zadania oświetlenie terenu, jeżeli tak to w jakim zakresie. | Przewidywane jest oświetlenie zewnętrzne budynku zgodnie z rysunkami elewacji, oraz oświetlenie wejść do projektowanego budynku oraz drogi pożarowej. |
| 31 | Instalacja strukturalna- proszę o podanie przewidywanych punktów dystrybucyjnych. | Ilość punktów dystrybucyjnych należy dobrać uwzględniając ilość punktów oraz zachowując normatywne odległości dla kabla skrętakowego (<90m). Wg PFU przewiduje się montaż jednego punktu dystrybucyjnego. Szczegóły należy ustalić na etapie projektu |
| 32 | W związku z aktualizacją części SIWZ, prosimy o udostępnienie zmienionych załączników. | Zamawiający udostępni. |
| 33 | Proszę o udostępnienie planu z inwentaryzacją sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie szpitala. | Do wglądu w trakcie wizji lokalnej. |
| 34 | Proszę o udostępnienie projektu istniejącej stacji transformatorowej z której jest planowane zasilanie. | Do wglądu w trakcie wizji lokalnej. |
| 35 | Czy w stacji transformatorowej jest rezerwa mocy dla planowanej rozbudowy szpitala? Czy w stacji będzie trzeba modernizować istniejący układ pomiarowy? | Nie ma rezerwy mocy. |
| 36 | Proszę o informację czy nowy agregat prądotwórczy o szacowanej mocy 150 kVA ma być w wersji obudowanej zewnętrznej, usytuowany na zewnątrz budynku? | Agregat prądotwórczy będzie zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu zgodnie z PFU |
| 37 | Jakiego typu źródła światła zastosować w oprawach oświetleniowych- podstawowych, świetlówki czy LED? | W załącznikach 8.1, 8.2, 8.3 przedstawiają projekt oświetlenia z podanymi przykładami opraw oświetleniowych |
| 38 | Czy dla oświetlenia awaryjnego należy zastosować system centralnej baterii? | Tak, należy zastosować system centralnej baterii |
| 39 | Czy instalacje teletechniczne mają działać autonomicznie, czy mają zostać powiązane z instalacjami w istniejącej części szpitala? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów oraz producentów instalacji w istniejącej części oraz udostępnienie projektów istniejących instalacji teletechnicznych. | W zależności od systemu mają współpracować z istniejącymi systemami. System sygnalizacji pożaru musi być podpięty w całość z działającym w istniejącej części (system POLON-ALFA), dźwiękowy system ostrzegawczy ma umożliwiać jego późniejszą rozbudowę na cały obiekt, system kontroli dostępu ma współpracować z kartami działającymi na obiekcie. Szczegóły połączeń należy ustalić na etapie projektu. |
| 40 | Proszę o informację w jaki sposób zostanie zrealizowane przyłącze telekomunikacyjne? Skąd będzie prowadzone przyłącze? | Nowy punkt dystrybucyjny należy podłączyć z istniejącym głównym punktem dystrybucyjnym - informację są zawarte w PFU. Szczegóły należy ustalić na etapie projektu. |
| 41 | Czy w zakresie instalacji teletechnicznych jest dostawa urządzeń aktywnych typu- switch do obsługi sieci LAN oraz czy wycenić centrale telefoniczną? Jeśli w zakresie wykonawcy są urządzenia aktywne oraz centrala telefoniczna to proszę o przekazanie parametrów technicznych tych urządzeń. | Nie |
| 42 | Proszę o podanie parametrów technicznych dla punktów dostępowych sieci WiFi. | Do określenia na etapie projektu. |
| 43 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 6.4 litery e, bowiem roboty w branży teletechnicznej mieszczą się w zakresie uprawnień wskazanych w literze d.? | Nie wyraża zgody. |
| 44 | Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego? | Zgodnie z zapisem w PFU: Rezerwowym źródłem zasilania w energię elektryczną będzie agregat prądotwórczy o szacunkowej mocy 150kVA. Alternatywnym rozwiązaniem może być wymiana istniejącego agregatu o mocy 300kVA na większy o mocy 500kVA. Szczegółowe rozwiązanie do ustalenia z zamawiającym na etapie projektu budowlanego. |
| 45 | Czy sprężarkownia ma obsługiwać tylko i wyłącznie nowoprojektowaną część szpitala? | Zgodnie z PFU pkt 2.6.6. w nowym budynku należy zaprojektować własną stację sprężonego powietrza /agregaty sprężarkowe + sieć/ |
| 46 | Czy w sprężarkowni należy przewidzieć sprężone powietrze 0,5 Mpa i 0,8 Mpa oraz powietrze techniczne? | Tak |
| 47 | Czy w szpitalu są źródła zasilania N2O i CO2? Jeżeli tak to proszę wskazać miejsce wpięcia? | Tak |
| 48 | Czy w związku z rozbudową obiektu źródła zasiania N2O i CO2 są wystarczające pod nowoprojektowaną rozbudowę? | Zgodnie z PFU dla projektowanego budynku należy przewidzieć nowe źródła |
| 49 | Jeżeli szpital nie posiada źródeł zasilania N2O i CO2 to czy należy przyjąć do wyceny rozprężalnie i orurowanie N2O i CO2? | Tak, należy przyjąć do wyceny |
| 50 | W salach operacyjnych oprócz kolumn powinny być rezerwowane źródła w postaci punktów poboru ściennych. Czy należy przyjąć punkty poboru zgodnie z normami? | Tak, należy przyjąć punkty poboru zgodnie z normami |
| 51 | W Sali operacyjnej kardiologicznej jest umieszczony drugi stół operacyjny bez żadnego wyposażenia w gazy medyczne. Czemu ma służyć ten stół? Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie tego stanowiska we własnym zakresie? | w Sali operacyjnej kardiologicznej będzie jeden stół operacyjny. |
| 52 | Czy dozowniki tlenu należy ująć do wyposażenia? | Tak, należy ująć do wyposażenia |
| 53 | Czy ssaki należy ująć do wyposażenia? | Tak, należy ująć do wyposażenia |
| 54 | Czy wtyki do poszczególnych gazów należy ująć do wyposażenia? | Tak, należy ująć do wyposażenia |
| 55 | Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie objętym postępowaniem nie należy wykonywać systemu BMS? | Zakres zgodny z SIWZ. |
| 56 | Z jakiego materiału należy wykonać przeszklenie okienne Sali Odpraw Lekarskich na kondygnacji -1? W osi F. Czy tak jak okna uchylno rozwieralne z PCV czy jako aluminiowe? | Przeszklenia okienne w sali Odprawa lekarskich na kondygnacji -1 w osi F należy wykonać z tego samego materiału jak okna zewnętrzne opisane w PFU w rozdziale 2.2.4 pkt 4. |
| 57 | Prosimy o podanie wytycznych technicznych dla przeszklenia okiennego w Sali Odpraw Lekarskich na kondygnacji -1? W osi F. | Wymiar okien: 665x210cm szer. x wys., podział na trzy kwatery rozwieralno-uchylne charakterystyka okien zgodnie z pkt 4 w rozdziale 2.2.4 |
| 58 | Brak oznaczenia stolarki drzwiowej na kondygnacji -1 w pomieszczeni komunikacji -1.21 w osi F-D i osi 4-5. Prosimy o podanie oznaczenia drzwi. | Drzwi zlokalizowane w komunikacji pom. nr -1.21 zgodnie z opisem drzwi DA9 ( 90+90)x205cm |
| 59 | Na rzucie 1 piętra w osi 8 oznaczono 4 okna w klasie EI30. Na rzucie elewacji wschodniej oznaczono 3 okna w klasie EI30. Prosimy o podanie, jaka jest rzeczywista ilość okien w klasie EI30 na 1 piętrze. | Na poziomie +1 w wymaganym pasie o odporności ogniowej EI 60 znajdują się 3 okna o odporności ogniowej EI30. |
| 60 | Prosimy o podanie w jakim pomieszczeniu występuje okno o oznaczeniu O4. Brak jest oznaczenia występowania tego okna na rzutach na kondygnacji. | Zgodnie z rysunkiem A-01-02 okno O4 znajduje się w pom. nr 0.51 |
| 61 | Czy ściany wewnętrzne wind należy otynkować? Jeśli tak, to jaki tynk? Cementowo-wapienny czy gipsowy? | żelbetowe ściany szybu windowego należy pozostawić jako żelbetowe, jedynie Żelbet należy zaimpregnować impregnatem do betonu |
| 62 | Czy ściany wewnętrzne wind należy pomalować. Jeśli tak prosimy o podanie typu farby (emulsja, akryl, lateks itp.) | żelbetowe ściany szybu windowego należy pozostawić jako żelbetowe, jedynie Żelbet należy zaimpregnować impregnatem do betonu |
| 63 | prosimy o określenie materiału z takiego należy wykonać zasłonki w pomieszczeniu 1.46 | Zasłony oddzielające pacjentów należy wykonać z materiału PCV z odpowiednimi atestami higieniczno-sanitarnymi, prowadnice zasłon wykonać z modyfikowanego winylu, który nie zakłóca działania sprzętu medycznego. |
| 64 | W załączniku 4.1 w opisie dla pomieszczenia 1.30/1.34/1.28 wpisano wyposażenie KM2/KM1/L1, które występuje również wpisane w wykazie załącznika 4.1 dla Sali 1.30/1.34/1.28 i 1.43 (patrz ten sam załącznik). Prosimy o podanie faktycznych ilości wyposażenia i gdzie należy je ująć w załączniku 4.1. | W załączniku 4.1 powtórzone wyposażenie KM2/KM1/L1, wyposażenie należy przyjąć zgodnie z opisem 1.30 / 1.34 / 1.28 sala operacyjna oraz z opisem 1.43 sala operacyjna. |
| 65 | Czy ściany zewnętrzne kondygnacji partnerów należy wykonać jako żelbetowe czy murowane? Występuje sprzeczność w oznaczeniu na rzutach i przekrojach dla tej kondygnacji. Prosimy o podanie technologii wykonania ścian zewnętrznych dla parteru. | Zgodnie z opisem PFU pkt. 2.3.5.8 W części piwnicznej ściany założono jako żelbetowe monolityczne gr.25cm z betonu C25/30 i stali A-IIIN , otulina ścian 2.5cm. Natomiast pozostałe ściany W budynku zaprojektowano jako ściany murowane z SILKI o gr.24cm murowanych na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5 o wytrzymałości 15MPa ( należy to jeszcze potwierdzić na etapie projektu PB ) |
| 66 | W pomieszczeniu 0.38 wrysowano ścianę o długości 4m, która nie jest murowana. Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać ten element. | W pomieszczeniu 0.28 ściany wykonane sa murowane, w ścianie między pom. 0.28 a pom. 0.33 wstawione jest okno o wymiarach 400x100cm hp=100cm |
| 67 | Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabudowy ściennej sal operacyjnych w systemie wykładzin PCV prądoprzewodzących wraz z osłona ołowianą, co jest równoważne z zastowaniem obudowy ścian panelami aluminiowymi? Zarówno jeden jak i drugi system jest dopuszczony do obrotu oraz posiada odpowiednie certyfikaty i atesty. | Obudowy należy wykonać zgodnie z zapisem w PFU |
| 68 | Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać "wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediów" i na jakim etapie procesu budowlanego należy go wykonać? | Bilanse zapotrzebowanie mediów wykonywane są na etapie projektu budowlanego. |
| 69 | Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać "wykonanie źródeł mediów do nowego budynku dla wszystkich branż" ? Na jakim etapie procesu budowlanego należy go wykonać? | Wykonanie na etapie wykonawstwa, wykonanie przyłączy mediów do nowego budynku |
| 70 | Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji nadzoru sieci IT (odizolowanie os potencjałów ziemi)? | Zamawiający wymaga wykonania instalacji zgodnie z przepisami |
| 71 | Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji w systemie lekkiej mokrej bez przestrzeni wentylacyjnej na podkonstrukcji? | Obudowy należy wykonać zgodnie z zapisem w PFU |
| 72 | prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji istniejącej infrastruktury podziemnej. Nie wiadomo nic na temat istniejących rur, kabli itp.. Instalacji występujących na terenie przeszłego budynku. | Zamawiający udostępni zakres posiadany przez siebie, oraz wymagał przeprowadzenia wizji lokalne. |
| 73 | Czy Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej ofertę partą na technologii wykonania okładzin ścian sal operacyjnych z materiału okładzinowego np.. Corian, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji zamówienia?/ | Obudowy należy wykonać zgodnie z zapisem w PFU |
| 74 | Przez którą instytucję powinny być przedstawione wyniki badań potwierdzających własności antybakteryjne oferowanej technologii okładzin ściennych? | Przez akredytowane laboratorium |
| 75 | Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji, oraz obudowy (w szczególności boczne – ścian) pomieszczeń technicznych na dachu. | Zgodnie z opisem PFU : konstrukcja stalowa ocynkowana słupy HEB i rygle, przekroje elementów konstrukcyjnych obliczone na etapie projektu budowlanego. płyta dachowa warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, grubość 10cm, mocowanie ukryte, montowana poprzecznie do kierunku spadku, złącza poprzeczne uszczelnione membraną PCV o szerokości 160mmm przy użyciu zgrzewarki na gorące powietrze, kolor RAL 9007;płyta ścienna warstwowa z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, grubość 15cm, mocowanie ukryte, montowana poziomo, kolor RAL 9007 |
| 76 | Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy opis znajdujący się na przekroju A-A pomiędzy osiami C i D ponad budynkiem („papa wierzchniego krycia…” itd.) | To są warstwy dachu, opisane w legendzie symbol D1 |
| 77 | Prosimy o doprecyzowanie rodzaju nawierzchni na zaznaczonym na żółto fragmencie (jak na rysunku) | przy wejściu do budynki i schodach terenowych należy przyjąć płytki grysowe mrozoodporne w rozmiarze 60x60cm. |
| 78 | Czy wycenie podlegają jedynie fragmenty zagospodarowania terenu zaznaczone na rysunku: „ZP-00-01_ZAGOGOSPODAROWANIE 710X510” deseniem? | Wycenie podlega teren objęty na załączniku graficznym ZP-00-01 ZAKRESEM OPRACOWANIA |
| 79 | W punkcie 2.8.3 Programu funkcjonalno-użytkowego mowa jest o zieleni w formie trawników krzewów i żywopłotów, czy w zakres oferty wchodzą inne nasadzenie niż trawa przy budynku oraz nasadzenia kompensacyjne związane bezpośrednio z wycinką? | W ofercie należy uwzględnić nasadzenia kompensacyjne |
| 80 | Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew. | Wykonanie wycinki w ramach projektu |
| 81 | Na rysunku „ZP-00-01_ZAGOGOSPODAROWANIE 710X510” widnieje nowoprojektowana brama wjazdowa, czy w związku z tym należy również wycenić ogrodzenie? Jeśli tak to jakie. | Tak, należy uwzględnić ogrodzenie segmentowe wykonane z kształtowników zamkniętych spawanych do poprzeczek, dostępne w konstrukcji zamkniętej. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. |
| 82 | W programie funkcjonalno-użytkowym jest napisane, że w istniejącym budynku należy wstawić nowe oprawy i wymagane gniazda. Czy należy wymienić wszystkie oprawy w istniejącym budynku? Jeżeli nie to proszę podać, w których pomieszczeniach należy dokonać wymiany opraw. Proszę o przesłanie najlepiej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi oprawami lub ewentualnie podkłady architektoniczne w celu dokonania doboru ilości i typu opraw. Co należy rozumieć pod pojęciem "wymagane gniazda", o jakie gniazda dokładnie chodzi i gdzie należy je zamontować? Czy dotyczy to gniazd przyłóżkowych, jeżeli tak to proszę o podanie ilości łóżek, przy których należy takie gniazda zamontować. | Nowe oprawy, gniazda należy wymienić w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania pokazanym na załącznikach graficznych. Są to pomieszczenia wymagające przebudowy po połączeniu projektowanego łącznika z istniejąca komunikacją. |
| 83 | W programie funkcjonalno-użytkowym jest napisane, że w zakresie opracowania dla istniejącego budynku część nr 1 "- w zakresie instalacji słaboprądowych: wyposażenie pomieszczeń w instalację SAP i DSO oraz wskazane przez Inwestora drzwi do kontroli dostępu". W opisie instalacji elektrycznych dotyczącym systemu sygnalizacji pożaru jest napisane, że na obiekcie istnieje centrala POLON 4900. W związku z tym proszę o podanie pomieszczeń, które należy wyposażyć w instalację SAP oraz o przesłanie podkładu architektonicznego. Czy instalację DSO należy wykonać w całości dla istniejącego budynku, jeżeli nie to proszę o wskazanie pomieszczeń, w których należy zainstalować system DSO oraz o przesłanie podkładu architektonicznego. Proszę o wskazanie ilości przejść, które należy wyposażyć w kontrolę dostępu. | Na załącznikach graficznych przedstawiony jest zakres opracowania dla istniejącego budynku części nr1. Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w zakresie opracowania należy dostosować do obowiązujących przepisów. |
| 84 | W związku z koniecznością uzyskania warunków zasilania i odbioru mediów od różnych gestorów sieci i mediów, prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający posiada informacje wstępne na temat dostępności tych mediów? czy na przykład: a. Dostawa prądu będzie się wiązała z koniecznością wybudowania stacji transformatorowej, czy długiego odcinka linii napowietrznej b. Czy odbiór wody deszczowej, kanalizacji brudnej lub dostawa wody wiąże się z koniecznością wybudowania długich kolektorów przyłączeniowych? c. Czy prowadzenie przyłączy mediów (w tym gazu) będzie się odbywało przez działki nie należące do Zamawiającego, rodząc konieczność uzyskania zgód innych właścicieli działek, jeśli tak, to czy tymi właścicielami są również osoby prywatne? | Wszystkie sprawy przyłączy do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej.a.dostawa prądu nie wiąże się z budowa sieci napowietrznej, ani transformatora ;b.odbiór wody deszczowej nie wiąże się z budowa długich kolektorów;c.budynek będzie zlokalizowany na terenie własności szpitala. |
| 85 | W związku z zamieszczonym w ogłoszeniu dokumentem - wykaz instalacji elektrycznych słaboprądowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wykonania innych instalacji słaboprądowych niż te wymienione w załączniku, chyba, że konieczność wykonania tych instalacji podyktowana jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.. | Zakres prac elektrycznych zgodnie z załączonym projektem i PFU. |
| 86 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż opraw oświetleniowych innego producenta niż oprawy firmy ES-System. | Na załącznikach graficznych 8.1, 8.2, 8.3 zamieszono przykładowa oprawę z zapisem np.. Lub inny rów nożna co oznacz można zastosować inne produkty spełniające przedstawione parametry techniczne przykładowych opraw. |
| 87 | Prosimy o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. | Wszystkie dokumenty do uzyskania w trakcie wizji lokalnej |
| 88 | Prosimy o informację, czy obiekt szpitala, jego teren lub założenie ogrodowe znajduje się pod jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej (gminna ewidencja zabytków, rejestr zabytków itp.) lub znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. | Obiekty nie znajdują się pod ochroną konserwatorską |
| 89 | Prosimy o przedstawienie map ukazujących infrastrukturę podziemną do przełożenia, np. map zasadniczych nieaktualizowanych. | Wszystkie dokumenty do uzyskania w trakcie wizji lokalnej |
| 90 | Prosimy o określenie, gdzie znajduje się istniejąca kanalizacja ogólnospławna do której ma być włączona instalacja związana z rozbudową, jaka jest średnica kolektora oraz udostępnienie archiwalnych danych dotyczących rozbiorów obliczeniowych wody opadowej oraz ścieków sanitarnych dla poszczególnych zładów. | Wszystkie dokumenty do uzyskania w trakcie wizji lokalnej |
| 91 | Prosimy o potwierdzenie, że istniejące hydranty są sprawne i ciśnienie wody w nich jest wystarczające do celów gaśniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. | Wszystkie dokumenty do uzyskania w trakcie wizji lokalnej. Hydranty sprawne posiadają aktualne badania |
| 92 | Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być sprzężona projektowana instalacja gazów medycznych z instalacją istniejącą. Prosimy o wyszczególnienie istniejących źródeł gazów medycznych oraz obliczeniowych rozbiorów. | W pkt. 2.6.6. opisane są gazy medyczne i co należy zaprojektować lub połączyć z istniejącymi instalacjami. |
| 93 | Prosimy o informację, gdzie należy zlokalizować rozdzielnię podtlenku azotu - koncepcja zawiera jedynie lokalizację rozprężalni tlenu. Prosimy o informację, czy prócz podtlenku azotu jesteście Państwo zainteresowani także rozdzielnią CO2. | Rozdzielnię podtlenku azotu możemy zlokalizować na poziomie -1 w pomieszczeniu nr -1.31 nazwanym magazynem 2. |
| 94 | Prosimy o przedstawienie szczegółowych danych dotyczących przewidywanych poborów energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby rozbudowy, wraz z informacją o aktualnym zapasie pozostającym do dyspozycji. Prosimy określenie jakiego rodzaju pompa ciepła powinna być użyta na potrzeby wentylacji, jaka powinna być jej moc, czy powinna służyć jako źródło do produkcji zarówno ciepła jak i chłodu. Prosimy o informację: jaka powinna być maksymalna moc obliczeniowa projektowanych kolektorów słonecznych. | Bilanse mocy elektrycznej i cieplnej należy wykonać na etapie projektu budowlanego. |
| 95 | Prosimy o informację ile miejsc postojowych znajduje się na terenie działki, oraz podanie bilansu miejsc postojowych względem ilości pacjentów, personelu i/lub powierzchni użytkowej zgodnie z warunkami zabudowy lub wytycznymi zawartymi w studium rozwoju przestrzennego. | Do rozwiązania na etapie projektu budowlanego. |
| 96 | Prosimy o wyjaśnienie, czy kompleks pomieszczeń sali konferencyjnej (odpraw lekarskich) na 133 osoby nie powinien stanowić odrębnej strefy pożarowej ZL I, wydzielonej pożarowo od pomieszczeń technicznych i magazynowych na tej kondygnacji. | Sala odpraw lekarzy zaliczona jest do kategorii ZLI i dla tej kategorii spełnione są warunki ewakuacji. Poziom piwnicy również zaliczony jest do kategorii ZL jedyni e pomieszczenia techniczne są wydzielone do odporności ogniowej REI60. |
| 97 | Prosimy o wyjaśnienie, czy zespół pomieszczeń Centralnej Sterylizacji nie powinien stanowić odrębnej strefy pożarowej ZL III (dop. długość drogi ewakuacyjnej w jednym kierunku 20m), wydzielonej pożarowo od pomieszczeń medycznych ZL II (dop. długość drogi ewakuacyjnej w jednym kierunku 10m) na tej kondygnacji. Obecna długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń CS, przekracza 10m przy jednym kierunku dojścia. | Zespół pomieszczeń centralnej sterylizatorni stanowi odrębną strefę pożarowa ZLIII, dla strefy ZLIII dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej wynosi 20 m w poziomie , w koncepcji od najdalej położonego pomieszczenia długość drogi ewakuacyjnej do wydzielonej klatki schodowej wynosi 19, 59m. |
| 98 | Prosimy o informacje jakiego rodzaju substancje są planowane do przechowywania i wykorzystania w centralnej sterylizacji, wraz z określeniem ich właściwości pożarowych, toksykologicznych i chemicznych. | w centralnej sterylizatorni występują typowe substancje dla centralnych sterylizatorni. |
| 99 | Prosimy o podanie jakie są wiążące terminy zajęcia stanowiska przez RZI w sprawie projektu. | Nie ma konkretnych terminów, na wniosek zamawiającego zwoływana jest instytucja KPO do uzgodnienia projektu. |
| 100 | Jaka powierzchnia użytkowa jest wiążąca dla Wykonawcy : 2550 m2 czy 2801, która wynika z załącznika graficznego i zestawienia pomieszczeń. | Zgodnie z zapisem w PFU pkt 1.4 podpunkt 1.4.1 oraz punkt 1.4.2 wskaźniki kubaturowe powierzchnia użytkowa wynosi 2801,95m2. |
| 101 | Prosimy o potwierdzenie, że występujące w PFU i koncepcji wraz z załącznikami nazwy własne wskazujące na określony typ produktu i producenta (Knauf, Conlit, Hilti, Selecta, Loctite, System Secura, Zebra, WD, MSTV, Plasmed, HM, Steamer, AVA, Eurovent, Polon-Alfa, Bosch, Trespa, Nova Top, Nova Pro, Koło, KFA, Rubin i inne) nie są wiążące dla Wykonawcy i dopuszczalne jest zastosowanie produktów i materiałów równoważnych zgodnie z zapisami PZP, w tym o nie gorszych a nie dokładnie takich jak podane właściwościach technicznych, oraz dopuszcza się użycie innych niż wskazane opraw oświetleniowych , pod warunkiem zachowania prawidłowych i zgodnych z normami warunków oświetlenia. | Tak, zgodnie z zapisem w PFU zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia o parametrach zbliżonych do podanych |
| 102 | Uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji w odniesieniu do wszystkich pomieszczeń w których przewidziany jest montaż lamp operacyjnych i/lub kolumn sufitowych: I. Rodzaj stropu w pomieszczeniu 1. Czy istnieje możliwość montażu przez strop z wykorzystaniem posadzki pomieszczenia znajdującego się powyżej pomieszczenia z instalowanym urządzeniem 2. Grubość stropu 3. Wysokość stropu 4. Wysokość i rodzaj sufitu podwieszanego | ad.1 stropy monolityczne żelbetowe gr 22cm to potwierdzenia na podstawie obliczeń wykonanych na etapie projektu budowlanego ad.2 gr 22cm to potwierdzenia na podstawie obliczeń wykonanych na etapie projektu budowlanego. Ad.3 wszystkie wysokości kondygnacji podano na załączniku graficznym przekrój A_A ad.4 rodzaje sufitu podwieszanego dla wszystkich pomieszczeń zawarte sa w załączniku nr 3. |
| 103 | 1.46 pokój wybudzeń - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oświetlenia w kolumnie podłogi i sufitu? Nikt nie wygasza oświetlenia ogólnego na sali wybudzeń. | Zamawiający nie rezygnuje z wymogu oświetlenia w kolumnie podłogi o sufitu. |
| 104 | Zgodnie z p. 4 "Opis przedmiotu zamówienia" SIWZ: Zakres zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego" jednocześnie jednym z załączników przetargowych jest koncepcja opracowana przez pracownię projektową "Studio DNA". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, w jakim stopniu załączona koncepcja jest wiążąca dla Wykonawcy oraz jaki zakres opracowania powinna obejmować koncepcja będąca częścią zakresu zamówienia? Czy Zamawiający dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do w/w koncepcji, umożliwiającymi wprowadzenie do niej zmian oraz opracowanie na jej podstawie projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcę? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy załączoną koncepcję w formie plików edytowanych (DWG)? | Opracowana koncepcja która musi być zaakceptowana przez zamawiającego musi być koncepcją wielobranżową oraz uzgodniona z rzeczoznawcami do spraw sanepidu i ppoż. |
| 105 | Prosimy o skorygowanie rozbieżności między rodzajem nawierzchni drogowych (droga ppoż.) występujących między zapisami PFU, a załącznikiem graficznym PFU - tzn. planem zagospodarowania. ( rysunek - ZP-00-01_ZAGOGOSPODAROWANIE 710x510.pdf) | w projekcie należy przyjąć dla drogi pożarowej i jezdni zwymiarowanej na ruch KR2 warstwy zgodnie z opisem PFU pkt. 2.8.1 |
| 106 | Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni (skonkretyzować typ kostki/nawierzchni). W powyższym fragmencie PFU brak jest informacji na ten temat, a na rysunku mamy poniższy zapis: | Nawierzchnie chodników: • kostka brukowa granitową w kolorze ciemnoszarym • podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm • Podbudowa grubości 12 cm z chudego betonu (B-7,5) wg PN-75/S-96015 |
| 107 | Prosimy o informację, czy w związku z poniższymi zapisami PFU Zamawiający miał na myśli podbudowę z chudego betonu grogowego pod otoczakami opaski z otoczaków? Należałoby sprecyzować tą warstwę. | Wokół budynku należy wykonać pas z otoczaków szerokości ok 80cm na gruncie bez podbudowy betonowej, w spadku ok 2% od budynku, min warstwa otoczaków gr 10cm, pod warstwa otoczaków zastosować geowłókninę. W celu zapobieganiu przesuwania sie otoczaków pas należy wykończyć krawężnikiem. |
| 108 | W punkcie 2.21 podpunkt d Programu funkcjonalno-użytkowego, widnieje zapis, iż w przypadku wymogów ochrony radiologicznej, należy umieścić (w spodniej części paneli ze stali kwasoodpornej) blachę ołowianą. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których taka ochrona jest wymagana. Czy sufity w tych pomieszczeniach także wymagają takiego zabezpieczenia? | Zgodnie z rysunkiem A-01-03 w pomieszczeniu nr 1.43 należy wykonać osłonę radiologiczną. |
| 109 | W związku z ilością parametrów dźwigów osobowych szpitalnych prosimy o podanie obowiązkowych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Naniesiony na rzutach koncepcji (załącznik graficzny do PFU) np.. Dźwig szpitalny nr 1 i nr 2 posiada kabinę, która na pewno nie spełnia warunku udźwigu 1600 kg, a minimum 2500 kg. Jeśli mielibyśmy zaproponować dźwig o udźwigu nominalnym 1600 kg, to należałoby zmniejszyć zarówno kabinę (pytanie czy można), a zarazem, to powinno spowodować zmniejszenie szybu windowego. Uwaga odnosi się to także do dźwigu towarowo-osobowego, który ma zbyt mały szyb windowy, a kabina narysowana ma min. 800 kg udźwig nominalny, a nie 675 kg. Ze względu na powyższe prosimy o zmniejszenie ilości parametrów w punkcie 2.2.5 PFU do ilości optymalnej dla wszystkich dźwigów, a jednocześnie nie sprzecznych z koncepcją graficzną lub możliwościami/potrzebami technicznymi. | Dźwigi osobowe: należy przyjąć minimalny udźwig 1600kg jeżeli z kabiny wynika możliwość większego udźwigu to należy go zwiększyć. dźwig towarowo-osobowy: w programie pfu podano min udźwig 675kg jeżeli kabina i szyb windowy pozwalają na zastosowanie większego udźwigu to należy go zwiększyć. |
| 110 | Czy PFU uzyskało pozytywną ocenę rzeczoznawcy ppoż.? | PFU uzyskało pozytywna organu KPO |
| 111 | W przedstawionym PFU mimo szerokiego opisu rozwiązań ppoż. nie spełnione są przepisy w zakresie długości dróg ewakuacyjnych. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu funkcjonalnego celem dostosowania do przepisów ppoż.? | Wszystkie długości dróg ewakuacyjnych dla odpwiednich stref ZLI, ZLII, ZLIII sa spełnione długości dróg ewakuacyjnych. Oczywisci n aetapi esporzadzania projektu budowlanego należy dokaz konsultacji z Rzeczoznawca Ppoż. |
| 112 | Czy dla przedmiotowego PFU opracowana scenariusz pożaru uzgodniono z rzeczoznawcą ppoż.? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. | Wszelkie uzgodnienia z Rzeczoznawcą ppoż oraz scenariusz ppoż wykonywane są na etapie projektu budowlanego |
| 113 | Prosimy o doprecyzowanie zakresu instalacji DSO gdyż w PFU istnieje zapis: "Obiekty Wojskowe Szpitala należy wyposażyć w Dźwiękowy System Ostrzegawczy… | System DSO należy wykonać w projektowanym budynku Szpitala oraz w istniejącej części budynku zgodnie z zakresem pokazanym na załącznikach graficznych. |
| 114 | Czy PFU uzyskało pozytywna opinię rzeczoznawcy sanitarno epidemiologicznego? | Wszelkie uzgodnienia z rzeczoznawcami należy dokonać na etapie projektu budowlanego. |
| 115 | W przedstawionym PFU nie spełnione są wymagania przepisów sanitarno epidemiologicznych w zakresie węzłów sanitarnych. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu funkcjonalnego celem dostosowania do przepisów sanitarno epidemiologicznych? | Węzły sanitarne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 116 | Czy przedmiotowe PFU przeanalizowano pod katem ilości i wielkości wymaganych central wentylacyjnych? Zlokalizowanie wentylatorownii o powierzchni ok. 125 m2 w poziomie piwnicy z jednym szachtem jest niewystarczające. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę funkcji pomieszczeń z uwagi na brak rozwiązań w zakresie miejsca na szachty instalacyjne, celem poprawnego rozwiązania wentylacji nawiewno wywiewnej w salach operacyjnych? | W przedstawionej koncepcji zakładano wykorzystanie części pomieszczeń technicznych na wentylatornie oraz lokalizacje central na dachu. Oczywiście szczegółowe rozwiązania lokalizacji central i prowadzenia kanałów oraz dodatkowych szachtów są do rozwiązania na etapie projektu budowlanego. |
| 117 | Prosimy o podanie procentowego wymaganego wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla przedmiotowego obiektu celem spełnienia wymaganego wskaźnika EP. | Zgodnie z PFU, oraz obowiązującymi przepisami. |
| 118 | Czy Zamawiający przeanalizował poprawność przyjętej wysokości przestrzeni instalacyjnej między sufitem podwieszanym , a stropem? Dla tego typu obiekt przyjęte wysokości są zbyt małe, szczególnie dla potrzeb prowadzenia instalacji wentylacji i ich kolizji z pozostałymi branżami. | Sposób prowadzenia instalacji jest do rozwiązania na etapie projektu budowlanego, przyjęte wysokości kondygnacji wynikają z dostosowani poziomów stropów projektowanych do istniejących stropów. |
| 119 | Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.06.2015 z uwagi na duże rozbieżności względem PFU a wymaganiami p. poż oraz instalacja wentylacji. | Sposób prowadzenia instalacji jest do rozwiązania na etapie projektu budowlanego, przyjęte wysokości kondygnacji wynikają z dostosowani poziomów stropów projektowanych do istniejących stropów. |
| 120 | Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi, celem określenia stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego oraz wykluczenia konieczności konsolidacji gruntu bądź jego wymiany, a także określenia stopnia posadowienia obiektu (posadowienie pośrednie). Ponadto przekroje geologiczne są niezbędne do określenia poziomu wody gruntowej oraz sposobu odwadniania wykopu na czas prowadzenia robót ziemnych oraz posadowienia bezpośredniego budynku. | zgodnie z zapisem w PfU takie badania należy wykonać |
| 121 | Na jakiej rzędnej znajduje się posadowienie budynku sąsiadującego (szpital istniejący) z budynkiem nowo realizowanym. W/w informacja jest potrzebna do określenia konieczności, a jeżeli taka zaistnieje sposobu zabezpieczenia ściany wykopu od strony budynków istniejących. | wszystkie rzędne należy sprawdzić na etapie projektu budowlanego i wykonani aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych |
| 122 | Czy istnieje Inwentaryzacja budynku szpitala oraz budynków sąsiadujących? | zgodnie z PFU inwentaryzacja jest w zakresie opracowania |
| 123 | Czy możliwe jest uzupełnienie dokumentacji o projekt istniejącej sieci uzbrojenia terenu pod budynkiem. | ad.1 stropy monolityczne żelbetowe gr 22cm to potwierdzenia na podstawie obliczeń wykonanych na etapie projektu budowlanego ad.2 gr 22cm to potwierdzenia na podstawie obliczeń wykonanych na etapie projektu budowlanego. Ad.3 wszystkie wysokości kondygnacji |
| 124 | Czy możliwe jest wskazanie punktów zrzutu wody – konkretne studnie oraz dopuszczalną ilość m3 zrzutu na sekundę ze względu na wysokie koszty związane ze zrzutem wody. | Wskazanie konkretnych studni i lini przełożenia mediów zamawiający wskaże w czasie wizji lokalnej |
| 125 | 24. W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 5 pkt. 3 na końcu zdania zapisu: „ o ile się to mieści w opisie przedmiotu zamówienia z PFU”. | Zamawiający nie wyraża zgody na podany warunek |
| 126 | W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o wykreślenie w par. 7 punktu 8 lub o informację, czy Generalny Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie jeśli roboty uzupełniające wykroczą poza opis przedmiotu zamówienia z PFU? | Zamawiający podtrzymuje zapisy par.7 pkt 8 i jednocześnie wyraża zgodę na dodanie proponowanej treści. |
| 127 | W PFU dla okładzin ściennych wymagana jest zabudowa panelowa z jonami srebra. Wskazuje to bezpośrednio wyłącznie na jednego dostawcę firmę Alvo. Opisane rozwiązania ograniczają zasady uczciwej konkurencji i stoją w sprzeczności z ustawą Pzp (art. 29 ust 2 ustawy Pzp). Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne z panelami bez jonów srebra? | Panele ze stali kwasoodpornej: W salach operacyjnych i pomieszczeniach pobocznych należy zastosować wysokiej jakości panele systemowe ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej EN 1.4301, lakierowanej proszkowo kolorem z palety RAL z warstwą bakteriobójczą. Warstwa bakteriobójcza zapewniająca 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią. Panele produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. W salach operacyjnych należy zastosować również panele licowane szkłem z motywami graficznymi. Powierzchnia paneli szklanych min. 7m2. Każda sala operacyjna wyposażona w dwie szafy systemowe zamykane na klucz, fronty malowane farbami z warstwą bakteriobójczą. |
| 128 | Czy Zamawiający zapewnia niezbędną moc elektryczną nierezerwowaną na potrzeby zasilania budynku? | zgodnie z PFU należy przewidzieć agregat prodatwórczy dla rezerwowych źródeł lub zwiększenie istniejącego |
| 129 | Czy Zamawiający posiada budynek lub wydzielone miejsce w którym będzie można zainstalować nowy agregat prądotwórczy (np. istniejąca agregatornia)? | Na etapie projektu budowlanego należy ustalić czy agregat będzie zlokalizowany wewnątrz budynku na poziomie _1 czy na zewnątrz w obudowie akustycznej. |
| 130 | Czy w zakresie zamówienia jest instalacja monitoringu wewnętrznego CCTV? | zakres projektu zgodnie z PFU |
| 131 | Czy centrale zamknięć ogniowych należy uwzględnić w ofercie? | Nie, szpital posiada centrale ogniową i system ppoż będzie spięty w instalację w budynku istniejącym. |
| 132 | Czy Zamawiający dopuszcza łączenie centrali POLN4200 z istniejącą w sposób zamienny poprzez moduły wejść/wyjść lub zastosowanie innej centrali? Centrala POLON4200 nie jest przystosowana programowo oraz fizycznie do sieciowania z innymi centralami pożarowymi. | Żadna centrala nie jest przystosowana by sieciować się z centralami innych producentów. W celu prawidłowego nadzoru nad instalacją SAP na obiekcie należy wykorzystać system POLON-ALFA. |
| 133 | Czy istniejąca centrala telefoniczna posiada wolne numery do podłączenia nowoprojektowanych punktów? Jeśli tak prosimy o podanie ilości wolnych numerów. | Szpital nie posiada własnej centrali telefonicznej , Na terenie szpitala jest instalacja telefoniczna pod nadzorem Wojskowego węzła łączności |
| 134 | Czy cały system przywoławczy powinien posiadać funkcję komunikacji głosowej czy tylko wydzielone stanowiska wskazane przez użytkownika? | Na obiekcie nie planuje się systemu przywoławczego zgodnie z PFU. |
| 135 | Czy nowoprojektowany serwer będzie obsługiwał tylko nowoprojektowaną sieć czy również istniejącą? | Serwer będzie obsługiwał nowy budynek i będzie wpięty w istniejącą instalację |
| 136 | Czy nowoprojektowany system kontroli dostępu oraz instalacji przyzywowej powinien współpracować z istniejącym na terenie szpitala? | Systemu przyzywowego się nie planuje. System kontroli powinien współgrać z istniejącym przynajmniej na poziomie wykorzystania tych samych kart dostępu |
| 137 | Czy monitoring zewnętrzny powinien obejmować tylko wejścia do nowoprojektowanego budynku? | do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego |
| 138 | Czy w ofercie należy uwzględnić niezbędne koszty związane z uzgodnieniami decyzjami i ekspertyzami? | Tak |
| 139 | Czy w stacji transformatorowej są wolne pola do podłączenia nowoprojektowanych kabli WLZ? | Tak |
| 140 | Czy pomieszczenie -1.22 poz. -1 wg. załączonej koncepcji zostało przeznaczone na rozdzielnię elektryczną budynku? Jeśli nie to prosimy o wskazanie docelowego pomieszczenia. | tak, szczegółowa lokalizacja do potwierdzeni jeszcze na etapie projektu budowlanego |
| 141 | Czy instalacja oddymiania jest w zakresie Zamówienia? | należy uwzględnić oddymianie wewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej |
| 142 | Czy w sali odpraw Zamawiający przewiduje system multimedialny umożliwiający transfer sygnału wizyjnego z sal operacyjnych? Jeśli tak prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczące rozwiązania. | Zamawiający na tym etapie nie przewiduje systemu multimedialnego. |
| 143 | Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę agregatu prądotwórczego wolnostojącego w obudowie wyciszonej zlokalizowanego w sąsiedztwie nowoprojektowanego budynku? | Tak |
| 144 | Prosimy o uzasadnienie konieczności zastosowania kabli oraz tras kablowych o odporności ogniowej E90 nie zasilających urządzeń pożarowych na drogach ewakuacyjnych. | Zastosowanie kabli i tras kablowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. |
| 145 | Czy Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z wbudowanymi inwerterami były podłączone kablami o odporności ogniowej 90 minut pomimo tego iż urządzenia po przerwaniu zasilania działają autonomicznie przez wymagany czas. | Ta, wymaga |
| 146 | 24. Czy Inwestor dopuści i wymaga, aby elementy układu sieci izolowanej sieci IT realizowały następujące funkcje: Ograniczenie prądu upływu do mikroamperów. Odporność na jednopunktowe zwarcia. Kontrola rezystancji izolacji układu IT i transformatora. Kontrola rezystancji izolacji w układzie AC 24V zasilania lamp operacyjnych. Dwustronne zasilanie układu IT z dwóch niezależnych linii - SZR 65A (AC3) do transformatorów o mocy do 6,3kVA lub 80A (AC3) dla transformatorów o mocy 8kVA, 10 kVA. Automatyczne lub ręczne przełączanie między liniami. Kontrola temperatury transformatora. Kontrola stopnia obciążenia transformatora (bezstykowy pomiar prądu). Kontrola poziomu napięć wejściowych i wyjściowego. Programowanie i kontrola czasu przełączania. Możliwość wyposażenia w system identyfikacji doziemionego odpływu (modułowy, nie mniej niż 16 x 6 odpł.). Kontrola połączeń elektrycznych fazy i zera. Kontrola połączeń czujnika temperatury i pomiarowego przekładnika prądowego. Komunikacja sterownika rozdzielnicy z użytkownikiem –menu w j. polskim. Menu użytkownika zabezpieczone hasłem. Praca w systemie sygnalizacji cyfrowej. Możliwość konwersji sygnału komunikacji wewnętrznej na TCP/IP Mod-Bus i inne standardy komunikacji logicznej Zdalny monitoring i testowanie (na kasetach sygnalizacyjnych). Natychmiastowa zdalna sygnalizacja stanów alarmowych. Programowalne teksty komunikatów, programowa parametryzacja urządzenia. Wspólny monitoring dla wielu systemów i grup rozdzielnic. Pole dystrybucji odbiorników AC z nx12 odpływów dwutorowych B16 z monitoringiem stanu izolacji. Możliwość wprowadzenia 4 sygnałów cyfrowych pochodzących z zewnętrznych urządzeń np. klimatyzacji, UPS do każdego ze sterowników układu IT. Informacja z zewnętrznych urządzeń dostępna na wszystkich kasetach sygnalizacyjnych w sieci IT, bez konieczności wykonywania odrębnych połączeń do kaset Kaseta sygnalizacyjna: Sygnały awarii lub zagrożeń emitowane poprzez przetwornik akustyczny, 3 lampki kontrolne LED oraz wyświetlacz graficzny. Kaseta wyposażona w przyciski nawigacji i przycisk testu stanu izolacji. Kaseta instalowana wtynkowo i licowana z powierzchnią ściany. Kaseta zapewniająca stopień ochrony IP54. Foliowana powierzchnia przednia wykonana z materiału szczególnie odpornego na środki czyszczące i dezynfekujące, wykazującego odporność na działanie alkoholu i rozpuszczalników acyklicznych, zapewniająca wysoką odporność na działanie promieni UV i posiadać właściwości antyrefleksyjne. Cechy potwierdzone certyfikatem. Zasilanie kasety poprzez magistralę komunikacyjną, bez konieczności stosowania odrębnych przewodów zasilających. Menu użytkownika, komunikaty, alarmy dostępne w języku polskim. Kaseta pokazująca wszystkie błędy, jakie występują jednocześnie w układzie np. zanik napięcia zasilającego, alarm izolacji w obwodzie wyjściowym, awaria UPS zasilającego, przekroczenie temperatury transformatora. | Wykonanie instalacji musi odpowiadać stosowaniu odpowiednich przepisów w zakresie budowania sieci i instalacji elektrycznych w budynkach służby zdrowia. |
| 147 | Jaki jest minimalny czas gwarancji na akumulatory zasilacza UPS? | Zgodnie z DTR producenta min.30 min. |
| 148 | dot. § 5 ust. 2 Wzoru Umowy: Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. STWiOR stanowią element opisu przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy roboty realizowane są w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego. W jakim celu Zamawiający wymaga opracowania STWiOR, jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają ww. opracowania w celu realizacji robót budowlanych? Prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu. | Zamawiający odstępuje od tego wymogu |
| 149 | dot. § 5 ust.5 wzoru Umowy: Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów PZP w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej, w szczególności uprawniony jest do posługiwania się znakami towarowymi, konkretnymi rozwiązania technicznymi, itp. Wobec czego wymóg Zamawiającego nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu przestrzegania art. 29 pzp. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 150 | dot. § 7 ust.1 wzoru Umowy: Zgodnie z §2 ust. 7 teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Prosimy zatem o wykreślenie zaleceń konserwatora zabytków. | Wyjaśnieniem do pytania jest stwierdzenie że obekt nie |
| 151 | dot. § 7 ust.3 wzoru Umowy: Mając na uwadze, iż niedotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu naraża wykonawcę na naliczenie kary umownej, prosimy o modyfikację zapisu w ten sposób, iż Zamawiający uprawniony jest do wnioskowania o zmiany harmonogramu w sytuacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes, i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne i sztuka budowlana. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 152 | 3dot. § 7 ust.5 tiret 19 zdanie drugie wzoru Umowy: Prosimy o wykreślenie „i oczyszczenia elewacji” w odniesieniu do budynku Inwestora. | Nie. Zamawiający wymaga wykonania zakresu prac określonych w wzorze umowy. |
| 153 | Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż załączone przez Zamawiającego dnia 07.05.2015 roku poprawiony zał. nr 4.2 poziom -1, poziom 0, poziom +1 są obowiązującymi załącznikami? | przekazujemy, aktualne załączniki z korektą ilości |
| 154 | Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, który dokument jest obowiązujący w przypadku ewentualnych rozbieżności, czy jest to koncepcja czy program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami? | obowiązuje całość, w przypadku rozbieżności należy zadąć pytanie |
| 155 | Prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania z naniesionym istniejącym uzbrojeniem terenu. | Nie dysponujemy takim rysunkiem |
| 156 | W pkt. 2.6.4 PFU napisano o konieczności zastosowania alternatywnego źródła energii np. pomp ciepła dla celów wentylacji i klimatyzacji. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający stawia minimalne w zakresie jaki procent zapotrzebowania instalacji ma pokrywać alternatywne źródło? Jeżeli Zamawiający stawie minimalne wymagania w tym zakresie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędne wytyczne do wyceny. | 20% w okresie rocznym, przy czym na etapie projektu budowlanego należy dokonać analizy ekonomicznej zastosowania danych źródeł. |
| 157 | W punkcie 2.6.6 PFU napisano, że należy zastosować kolektory słoneczne do podgrzewu CWU. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie ile energii ma być pozyskane z tego źródła? Jeżeli Zamawiający stawia minimalne wymagania w tym zakresie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędne wytyczne do wyceny. | 20% w okresie rocznym, przy czym na etapie projektu budowlanego należy dokonać analizy ekonomicznej zastosowania danych źródeł. |
| 158 | Prosimy o wyjaśnienie czy na terenie inwestycji lub w jej pobliżu dostępny jest gaz ziemny? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wyczerpujące informacje na ten temat. | Tak, występuje gaz ziemny |
| 159 | Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje opiniami bądź warunkami technicznymi wystawionymi przeze gestorów mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja, itp..) i potwierdzającymi możliwość zaspokojenia zapotrzebowani jakie będzie generować inwestycja? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich udostępnienie | zgodnie z zapisem w PFU należy wystąpić do gestorów sieci o potwierdzeni możliwości podłączenia rozbudowy do istniejących przyłączy |
|  | Prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi przedłożoną mu przez wykonawcę koncepcję architektoniczno konstrukcyjną. | zgodnie z zapisem w PFU 7 dni |

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                  Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                                              Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002