107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia  23.03.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13/log /2016

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostosowanie budynku nr 1,2,9 – szpitala do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Pytanie 1

Z powodu niezgodności w treści dokumentacji technicznej, prosimy o wyjaśnienie:

Górne naświetla drzwi w zestawieniu stolarki budynku głównego opisane są jako EI120, EI60, natomiast w projekcie budowlanym te same drzwi posiadają naświetla opisane jako EI60, EI30.

Odp: Górne naświetla drzwi w zestawieniu stolarki budynku głównego należy przyjąć zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki. Naświetla te występują , w zależności od rodzaju drzwi jako EI120,EI60, EI30.

Pytanie 2

Drzwi D16 w zestawieniu stolarki budynku Polikliniki opisane są jako bezklasowe z naświetlem EI30, , natomiast w projekcie budowlanym te same opisane są w całości jako bezklasowe.

Proszę o udzielenie odpowiedzi –  o jakiej odporności ogniowej należy wykonać drzwi i naświetla górne w ww. drzwiach?

Odp: Drzwi D 16 w zestawieniu stolarki budynku Polikliniki należy przyjąć jako bezklasowe z naświetleniem EI30

B.Ś. tel.261472815

Dnia 23.03.2016 r

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002