OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Nazwa:		1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY

Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych wraz z personelem oraz osób niepełnosprawnych

Udźwig:	1600 kg

Ilość osób:	21

Ilość przystanków:	2-8

Wysokość

podnoszenia:	maks. 25 m

Kabina:	typ TML

wymiary SxGxH	1400 x 2400 x 2170 mm

ilość wejść	2 (przelotowa)

wykonanie

panel sterowy:	stal nierdzewna

panele kabiny: *	stal malowana Polimod

podłoga: *		PVC

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:

wymiary SxH	1200 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu:

podszybie:	1300 mm

nadszybie:	3400 mm

szerokość: *	2000 mm (drzwi teleskopowe)

2550 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowej

głębokość: *	2900 mm (drzwi teleskopowe)

2840 mm (drzwi centralne)

Prędkość: *	0,40 - 0,50 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

przełożenie:	1 : 2

Agregat: *	T2 / T3 / T4

Moc napędu: *	14,7 – 22,0 kW (zależnie od prędkości )

Blok zaworowy:	3010

NGV proporcjonalny

Sterowanie:	GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

- opracowanie dokumentacji: projektowo – montażowej, wymaganej przepisami oraz uzgodnienie

w WDT na koszt Wykonawcy,

- wykonanie zestawu elementów niezbędnych do montazu dźwigu,

- transport elementów na miejsce montażu dźwigu,

- uruchomienie systemu łączności ze służbami ratowniczymi na koszt Wykonawcy,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- rozruch dźwigu,

- przygotowanie dokumentacji do rejestracji dźwigu przez Wojskowy Dozór Techniczny

i rejestracja  dźwigu w WDT na koszt Wykonawcy,

- udział Wykonawcy  przy odbiorze dźwigu przez WDT,

- przekazanie książki rewizyjnej dźwigów Zamawiającemu,

- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji

dźwigu oraz awaryjnego uwalniania pasażerów.

Wszystkie urządzenia związane z przedmiotem zamówienia powinny być wyprodukowane
      i zamontowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Dźwigowej nr 95/16/WE.

Wykonawca po zamontowaniu nowego dźwigu osobowego, uruchomieniu i wykonaniu pomiarów zgłosi
      do Wojskowego  Dozoru Technicznego odbiór dźwigu osobowego i dopuszczenie do eksploatacji.

### Wytyczne budowlane dla dźwigów hydraulicznych 
w typowym wykonaniu.

### Szyb

- Szyb przeznaczony jest wyłącznie dla dźwigu i inne urządzenia lub ciągi przewodów czy rurociągów nie powinny być w nim instalowane. Wyjątek stanowią urządzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystują gorącej pary lub wody pod ciśnieniem. Urządzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdować się poza szybem.

- Szyb powinien być oddzielony od otoczenia ścianami, podłogą oraz stropem lub dostateczną przestrzenią.

- Jeżeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdują się od siebie w odległości większej niż 11m to w szybie należy umieścić drzwi awaryjne tak, aby odległość między ich progami była nie większa niż 11m.

- Szyb należy odpowiednio wentylować. Nie powinien być wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych pomieszczeń, niż przynależnych do dźwigu. Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu.

- Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być taka, aby po przyłożeniu siły 300 N, w dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej lub drugie strony, rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 5 cm2, nie wykazywały odkształcenia trwałego i odkształcenia sprężystego większego niż 1,5 cm.

- W szczególnych przypadkach dopuszcza się szyby częściowo obudowane. Wielkość osłon powinna być tak dobrana, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniemożliwić zakłócenie pracy dźwigu przez osoby przebywające w miejscach normalnie dostępnych. Norma przewiduje wysokość co najmniej 3,50 m po stronie drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostałych stronach i odległość poziomą osłony nie mniejszą niż 0,50 m od ruchomych części dźwigu.

- Ściany lub osłony wykonane ze szkła powinny mieć budowę warstwową.

- Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być ciągła i wykonana z gładkich, twardych materiałów.

- Podłoga podszybia powinna przenosić obciążenia pochodzące od zespołów dźwigu, a w miejscach oddziaływania zderzaków kabiny lub masy równoważącej czterokrotne obciążenia.

- Zalecane jest nieumieszczanie szybów dźwigowych ponad przestrzeniami dostępnymi dla ludzi.

- Jeżeli głębokość podszybia przekracza 2,50 m i pozwalają na to warunki budowlane, to w podszybiu powinny być zainstalowane dodatkowe drzwi do konserwacji / drzwi awaryjne. W przypadku, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy przedsięwziąć inne środki umożliwiające osobie kompetentnej bezpieczne zejście do podszybia.

- Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a podłoga powinna być gładka.

- Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą.

- Temperatura w szybie wewnętrznym lub poza obrębem budynku powinna być utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

- Ściany szybu powinny umożliwiać mocowanie wsporników prowadnic i drzwi.

- Odległości pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą powinny wynieść:

  - 1,6 m dla dźwigów osobowych

  - 1,8 m dla dźwigów towarowych małych

  - 3 m dla dźwigów szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych

- Zespoły napędowe dźwigu nie powinny przenosić drgań na konstrukcję budynku.

- W stropie szybu powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe, aby umożliwić podnoszenie ciężkich elementów dźwigu podczas montażu lub napraw.

- W szybie powinno być zainstalowane oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 50 lx na wysokości 1m ponad dachem kabiny przy jej dowolnym położeniu. Najniższa i najwyższa z lamp powinna być umieszczona na wysokości 0,5m powyżej i poniżej skrajnych punktów szybu.

### Maszynownia dźwigu hydraulicznego

- Zespoły napędowe dźwigu oraz związane z nimi urządzenia powinny być umieszczone w specjalnym pomieszczeniu z pełnymi ścianami, stropem i drzwiami, a dostęp powinien być ograniczony tylko dla osób upoważnionych.

- Maszynownia nie powinna być używana do innych celów niż związanych z dźwigiem.

- Ściany maszynowni powinny być wykonane z niepylących materiałów lub zabezpieczone powłoką niepylącą. Podłoga nie powinna być śliska

- Drzwi wejściowe, otwierane na zewnątrz, powinny mieć minimalną szerokość 0,6 m i minimalną wysokość 1,4 m.

- Wymiary powinny umożliwiać bezpieczną i łatwą pracę przy wyposażeniu zwłaszcza elektrycznym. Wysokość wolnych przestrzeni roboczych w świetle powinna wynosić nie mniej niż 2 m, a w strefach poruszania się nie mniej niż 1,8 m.

- Maszynownia powinna być odpowiednio i niezależnie wentylowana.

- W stropie maszynowni powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe, aby umożliwić podnoszenie ciężkich elementów podczas montażu lub napraw.

- Temperatura w maszynowni powinna być utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

- Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pomieszczeń mieszkalnych jest zabronione.

- Dopuszcza się maszynownie prefabrykowane, wolnostojące zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu.