roku) szereg nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi: 
długość dojścia ewakuacyjnego z oddziału ocznego przy jednym dojściu przekracza wartość dopuszczalną o ponad 500% w stosunku do wartości określonych w § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwanego dalej warunkami techniczno budowlanymi), a z oddziałów znajdujących się na III kondygnacji przy co najmniej dwóch dojściach o ponad 100%; 
klatki schodowe nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, co jest wymagane zgodnie z § 245 warunków techniczno - budowlanych; 
korytarze stanowiące drogi ewakuacyjne o łącznej długości przeciwległych skrzydeł 227 m nie są podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających przed zadymieniem zgodnie z § 243 ust. 1 warunków techniczno - budowlanych; 
ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni znacznie przekraczającej 2000 m2 brak możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. Zgodnie z § 230 ust. 5 warunków techniczno - budowlanych ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji; 
w budynku brak wymaganego oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego). Powyższy obowiązek wynika z § 181 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2 ppkt c warunków techniczno - budowlanych. 
Istniejący stan nie zapewnia możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku, a występujące nieprawidłowości mogą stwarzać zagrożenie życia ludzi przebywających w obiekcie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Zgodnie § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego stosuje się z uwzględnieniem § 2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. Zatem przedmiotowy budynek należy dostosować do obecnie obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
Strona 2 z 3