nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi: 
długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu przekracza wartość dopuszczalną o ponad 200% w stosunku do wartości określonych w § 256 ust. 3 warunków techniczno - budowlanych; 
klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami oraz nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, co jest wymagane zgodnie z § 245 warunków techniczno - budowlanych. 
Istniejący stan nie zapewnia możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku, a występujące nieprawidłowości mogą stwarzać zagrożenie życia ludzi przebywających w obiekcie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Zgodnie § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego stosuje się z uwzględnieniem § 2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. Zatem przedmiotowy budynek należy dostosować do obecnie obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
Szczecin, dnia 12.07.2005 r. 
SZEF DELEGATURY WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Szczecin 
wz. kpt. mgr inż. Jacek POLATOWSKI 
Decyzje otrzymują: 
1.	Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałcz u 
2.	a/a 
Do wiadomości: 
3.	Szef RZI Szczecin 
4.	Szef WOP Warszawa 
Strona 2 z 2